## Mec. contract
Maintenance Responsibilities
# Unité |  | Type | Emplacement | La marque | Modèle | # Sériel | Emplacement | Détails | Responsibilité de l'ICC | Responsibilité de l'entrepreneur | Fréquence
AC | 1 | Unité A/C | 222 (laboratoire) | Ecosaire | CM015G2E000BCGK | 75419BB | 222 (laboratoire) | Refroidi au glycol par aéroréfrigérant DC-MC (mini-refroidisseur) | Changement du filtre à air | Nettoyage (évaporateur); Inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Vérification du courant du moteur du ventilateur et du compresseur ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | inspection mensuelle nettoyage annuel
AC | 2 | Unité A/C | 131 (salle des serveurs) | Ecosaire | CM030G5EH000BCBK | 75419AA | 131 (salle des serveurs) | Refroidi au glycol par aéroréfrigérant DC-MC (mini-refroidisseur) | Changement du filtre à air | Nettoyage (évaporateur); Inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Vérification du courant du moteur du ventilateur et du compresseur ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | inspection mensuelle nettoyage annuel
AC | 3 | Unité A/C | 139 (salle du four) | Ecosaire | ECFE41FZ256EHPSKPWX | E2002020045 | 139 (salle du four) | Refroidi au glycol par aéroréfrigérant DC-AC3 | Changement du filtre à air | Nettoyage (évaporateur); Inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Vérification du courant du moteur du ventilateur et du compresseur ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | 225 | Unité de traitement d'air | 225 (laboratoire) | Circul-aire | MODL'R-100-2H | 751330 | 223 (salle mécanique) | Serpentin à eau glacé du mini-refroidisseur | Changement du filtre à air | Nettoyage (évaporateur); Inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du moteur du ventilateur ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | S1 | Unité de traitement d'air Serpentin à eau chaude | laboratoire | Sheldons Engineering Ltd | 1H13 H&V | 751888-1 | 219 (salle des ventilateurs) | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 3 étapes | Changement du filtre à air et entretien régulier de la courroie ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Inspection mécanique (courroie, lubrification des roulements et du moteur, vérification du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs Nettoyage (Serpentin), pression de fonctionnement, entretien et contrôle de fonctionnement | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | S2 | Unité de traitement d'air Serpentin d'eau de refroidissement Serpentin à eau chaude | laboratoire | Trane | 50MP-HF-TH | 618626 | 220 (salle des ventilateurs) | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 3 étapes | Changement du filtre à air et entretien régulier de la courroie ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Inspection mécanique (courroie, lubrification des roulements et du moteur, vérification du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs Nettoyage (Serpentin), pression de fonctionnement, entretien et contrôle de fonctionnement | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | S3 | Unité de traitement d'air Serpentin d'eau de refroidissement Serpentin à eau chaude | laboratoire | Engineered Air | LM-18-C | M10851 S-1 | 221 (salle des ventilateurs) | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 3 étapes | Changement du filtre à air et entretien régulier de la courroie ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Inspection mécanique (courroie, lubrification des roulements et du moteur, vérification du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs Nettoyage (Serpentin), pression de fonctionnement, entretien et contrôle de fonctionnement | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | S4 | Unité de traitement d'air | laboratoire | Engineered Air | DG-200-C | M108518-5A | 219 (salle des ventilateurs) | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 3 étapes | Changement du filtre à air; Inspection mécanique (courroie, lubrification, vérification du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Nettoyage (évaporateur), brûleur à gaz ; Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Mise au point et inspection des brûleurs à gaz ; Entretien et vérification du panneau C-Track | inspection mensuelle nettoyage annuel entretien annuel des brûleurs à gaz
AHU | S5 | Unité de traitement d'air Serpentin d'eau de refroidissement Serpentin à eau chaude | laboratoire | McQuay | CAH050GDAC | FBOU090301763 | passerelle | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 4 étapes | Changement du filtre à air et entretien régulier de la courroie ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Inspection mécanique (courroie, lubrification des roulements et du moteur, vérification du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs Nettoyage (Serpentin), pression de fonctionnement, entretien et contrôle de fonctionnement | inspection mensuelle nettoyage annuel
AHU | S6 | Unité de traitement d'air | toit | Engineered Air | DG-200-C | M10851 S-5A | passerelle | Chauffage indirect au gaz, serpentin DX de refroidissement, gaz R-22 à 4 étapes | Changements de filtre ; Inspection mécanique (courroie, lubrification, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Lubrifier et tester les amortisseurs et les actionneurs ; Examiner et ajuster les points de consigne d'alarme | Nettoyage (évaporateur), brûleur à gaz ; Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Mise au point et inspection des brûleurs à gaz ; Entretien et vérification du panneau C-Track | inspection mensuelle nettoyage annuel entretien annuel des brûleurs à gaz
BOIL | B1 | Gaz | salle 218 | Lochinvar | CHN2071 | E06H00186695 | 218 | Chaudière | N/A | Test de combustion annuel, entretien selon B149.1 code gaz. | inspection mensuelle test de combustion annuel
BOIL | B2 | Gaz | salle 218 | Lochinvar | CHN2071 | E06H00186955 | 218 | Chaudière | N/A | Test de combustion annuel, entretien selon B149.1 code gaz. | inspection mensuelle test de combustion annuel
BOIL | B3 | Gaz | salle 218 | Lochinvar | CHN2071 | E06H00186694 | 218 | Chaudière | N/A | Test de combustion annuel, entretien selon B149.1 code gaz. | inspection mensuelle test de combustion annuel
BOIL | DB | Gaz | salle 218 | BIASI | B40/8 | AS-26.214 | 218 | Chaudière à eau domestique | N/A | Test de combustion annuel, entretien selon B149.1 code gaz. Comprend les pompes associées | inspection mensuelle test de combustion annuel
BOIL | BP | Pompe mécanique(x3) | pompe | Armstrong | 816032MF-000 | N/A | 218 |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Marathon | DVH-56T17D1076B P | AS- 26.214 | 218
CHL | M1-2 | Mini-refroidisseur (2 compresseurs) | Eau glacée pour AHU-225 salle 223 (pour lab 225) | MTL, Envirochill | DCTC024WC-1C1S-5 | 2398(99)-04-05 | 219 (salle des ventilateurs) | Refroidi au glycol par aéroréfrigérant DC-MC (mini-refroidisseur) | N/A | Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Examiner et ajuster les points de consigne des alarmes ; inspection mensuellele, température, pression, compresseur et échangeur de chaleur | mensuel
CIR | P5 | Pompe de circulation | pompe | Armstrong | 1.5x1.5x8 4380 | 517954 | salle mécanique | en ligne verticale | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | WEG | TE180X0H | 1022841500
CIR | P6 | Pompe de circulation | pompe | Armstrong | 1.5x1.5x8 4380 | 517955 | salle mécanique | en ligne verticale | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Baldor | VJMM31647-4 | 35E622-1111
CU | S4 | Unité de condensation S4 | AHU-S4 | Engineered Air | CUB846-0 | B40561 CU-5A | toit | 6 étapes, 8 ventilateurs Gaz R-22 | N/A | Nettoyage (condenseur); Inspection mécanique (vérification des ventilateurs, surveillance des vibrations) ; Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Vérification du courant du moteur du ventilateur et du compresseur ; Examiner les commandes et les paramètres de sécurité | inspection mensuelle nettoyage annuel
CU | S6 | Unité de condensation S6 | AHU-S6 | Engineered Air | FWE524/DG180/O | 60948 S-6 | passerelle sur le toit | 4 étapes, 4 ventilateurs Gaz R-22 | N/A | Nettoyage (condenseur); Inspection mécanique (vérification des ventilateurs, surveillance des vibrations) ; Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Vérification du courant du moteur du ventilateur et du compresseur ; Examiner les commandes et les paramètres de sécurité | inspection mensuelle nettoyage annuel
DC | MC | Refroidisseur à sec mini-refroidisseur | AC-2 (salle des serveurs), AC-1 (lab 222), freezer | Ecosaire | FID016-8-F14 | 75419CC | toit | 2 pompes 1,5 CV, 1 ventilateur 1,5 CV | N/A | Nettoyage (condenseur); Inspection mécanique (vérification des ventilateurs et des pompes, surveillance des vibrations) ; Vérification du courant des moteurs de ventilateurs et des pompes ; Surveillance de la densité de glycol et de la pression de charge ; Surveillance de la charge d'air du vase d'expansion ; Passez en revue les commandes et les paramètres de sécurité. | inspection mensuelle nettoyage annuel
DC | AC3 | Refroidisseur à sec AC-3 | AC-3 salle 139 (salle du four) | Ecosaire | DEM70-56E14 | E2002020046 | toit | 2 pompes 1,5 CV, 3 ventilateurs 1/2 CV | N/A | Nettoyage (condenseur); Inspection mécanique (vérification des ventilateurs et des pompes, surveillance des vibrations) ; Vérification du courant des moteurs de ventilateurs et des pompes ; Surveillance de la densité de glycol et de la pression de charge ; Surveillance de la charge d'air du vase d'expansion ; Passez en revue les commandes et les paramètres de sécurité. | inspection mensuelle nettoyage annuel
DSH | 225 | Déshumidificateur | AHU-225 pour salle 225 | BRYAIR | MP175 | 2005E 765T | 225 (laboratoire) |  | N/A | Vérifiez ou remplacez les filtres de processus et de réactivation. Vérifier les fuites d'air du rotor. Nettoyez le rotor déshydratant. | vérification trimestrielle des filtres et fuites d'air. nettoyage annuel
HUM | H1 | Humidificateur (gaz) | S3 | Dri-Steem | GTS04-200 | 1142873-01-01 | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H2 | Humidificateur (gaz) | S2 | Dri-Steem | GTS04-200 | 1142873-02-01 | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H3 | Humidificateur (gaz) | S5 | Dri-Steem | GTS04-600 | 1142873-03-01 | 219A (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H4 | Humidificateur (gaz) | S5 | Dri-Steem | GTS04-600 | 1142873-03-02 | 219A (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H5 | Humidificateur (gaz) | S4 | Dri-Steem | GTS04-800 | 1142873-05-01 | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H6 | Humidificateur (gaz) | S5 | Dri-Steem | GTS04-800 | 1157601-01-01 | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | 10 | Humidificateur (électrique) | S6 | Dri-Steem | VM99-34 | 1149269-01-02 | 228 (laboratoire) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifier le radiateur électrique ; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne et les séquences de fonctionnement à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | 10A | Humidificateur (électrique) | S6 | Dri-Steem | VM99-34 | 1149269-01-01 | 228 (laboratoire) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifier le radiateur électrique ; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne et les séquences de fonctionnement à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | H11 | Humidificateur (électrique) | S4 | Dri-Steem | VLC-84-4 | 1144814-05-01-CC | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifier le radiateur électrique ; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne et les séquences de fonctionnement à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | 225 | Humidificateur (électrique) | AHU-225 for room 225 | Nortec | NHDI-010 | 65627DIB001 | 223 (salle mécanique) |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifier le radiateur électrique ; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne et les séquences de fonctionnement à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
HUM | S6 | Humidificateur (gaz) | S6 | Engineered Air | SH240/O | 60948 S-6A | passerelle sur le toit |  | N/A | Testez la coupure de étapes bas ; Nettoyez les sondes de étapes d'eau ; Nettoyez l'échangeur de chaleur ; Testez et inspectez la valve de remplissage d'eau ; Vérifiez le fonctionnement du brûleur ; Vérifier le conduit de fumée et le raccordement ; Vérifier les fuites de gaz sur la tuyauterie et les vannes ; Vérifiez le système d'allumage et la rampe du ventilateur; Vérifier la tuyauterie de distribution de vapeur ; Testez la vanne de vidange automatique ; Examinez et ajustez le point de consigne de fonctionnement et les séquences à partir du contrôleur | inspection mensuelle nettoyage annuel
MUA | 1 | Unité d'air d'appoint | cabine de pulvérisation #1 | Global Solutions | 2X10DF-B | 23580405 | 117 (kiosque de vaporisateur) | Gaz à combustion directe | Changements de filtre ; inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, contrôle des vibrations); Vérification du courant du moteur du ventilateur ; Réviser et ajuster les points d'alarme et ; Vérifier les séquences de fonctionnement | Inspection et mise au point de brûleur à gaz | annuel
MUA | 2 | Unité d'air d'appoint | cabine de pulvérisation #2 (salle 135 beaux-arts, grand) | Engineered Air | HE-131-1 | M12224 | Toit | Gaz à combustion directe | Changement de filtre ; inspection mécanique (courroies, lubriacte, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du courant du moteur du ventilateur ; Examiner et ajuster les points de consigne des alarmes ; Vérifier les séquences de fonctionnement | Inspection et mise au point de brûleur à gaz | annuel
MUA | 3 | Unité d'air d'appoint | kiosque de vaporisateur #3 (salle 135 beaux-arts, petit) | AAON Air wise | MN 18 | CN3880 | Toit | Gaz à combustion directe | Changement de filtre ; inspection mécanique (courroies, lubriacte, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du courant du moteur du ventilateur ; Examiner et ajuster les points de consigne des alarmes ; Vérifier les séquences de fonctionnement | Inspection et mise au point de brûleur à gaz | annuel
RTU | 1 | Unité de toit | Entrée principale | Lennox | LGA036H2BS2J | 5608B00978 | Toit | 4 étapes 4,2A, brûleur à gaz indirect | Changement du filtre à air | Nettoyage (évaporateur), brûleur à gaz ; Vérification du compresseur (test d'étanchéité, charge de réfrigérant, pression de fonctionnement, température de fonctionnement) ; Mise au point et inspection des brûleurs à gaz ; Vérification du courant du compresseur ; Inspection mécanique (courroies, graissage, vérification de la roue du ventilateur, surveillance des vibrations); Vérification du courant du moteur du ventilateur ; revoir et ajuster les alarmes et les points de consigne | inspection mensuelle nettoyage annuel entretien annuel des brûleurs à gaz
VSD | CP5 | Variateurs de vitesse | CP5 | Danfoss | Type 1/ IP21/ IP4X Top |  | salle mécanique | 59.8 Hz, 56410kWh | N/A | Vérifier et régler les paramètres | annuel
VSD | S4 | Variateurs de vitesse | S4 | Danfoss | 174G4880 | 332100Y406 | 219 (salle des ventilateurs) |  | N/A | Vérifiez les points chauds avec un thermomètre infrarouge. Serrez les connexions et nettoyez l'armoire. Vérifiez et ajustez les paramètres. | annuel
VSD | S5 | Variateurs de vitesse | S5 | OMRON | CIMR-P5M5037 | N2W1495-2-4 | 224A (laboratoire) |  | N/A | Vérifiez les points chauds avec un thermomètre infrarouge. Serrez les connexions et nettoyez l'armoire. Vérifiez et ajustez les paramètres. | annuel
VSD | S6 | Variateurs de vitesse | S6 | ABB | ACH580-01-022A-6 | 2210905966 | 224A (laboratoire) |  | N/A | Vérifiez les points chauds avec un thermomètre infrarouge. Serrez les connexions et nettoyez l'armoire. Vérifiez et ajustez les paramètres. | annuel
| PS2 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | 119041-200 | 1817-0132 |  |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Compass | R2075D1-8.5x2 | 119181-113
| PA4 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | 1.5D 1060-001 | 715483 | salle mécanique |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Century | H1048L | 357136M
| PA5 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | 1.5D 1060-001 | 715483 | salle mécanique |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Armstrong | DVH-56T17D1100B | 131042-068
| P5 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | 3x1.5x10 4030 | 566695 | salle mécanique |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Baldor | M3218T-5 | F0702284314
| P6 | Pompe mécanique | pompe | Thrush | 2G | 2x2.5x9PF | salle mécanique |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | GE | 1F1215P | BL1028
| P7 | Pompe mécanique | pompe | Thrush | 2G | 2x2.5x9PF |  |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | WEG | T001C0X0N0000 | 10705364
| P9 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | HB0054FJB | 4001322-068 |  |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | Armstrong | 2x2x10 4380 | 566784
| P10 | Pompe mécanique | pompe | Armstrong | 2x2x8 4380 | 179038 |  |  | La vérification mécanique | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
|  |  | moteur | US Electrical Motors | DEF4DP | G50668W0ZM0453
|  | Congélateur |  | Copeland | CF06K6E-TFS-253 | 04B014534 |  |  | Inspection mécanique, nettoyage du condenseur, vérification annuelle des fuites, vérification des températures. | Prévoir pièces de rechange et main d'oeuvre en cas de bris | au besoin
Notes :
1) Le contrat comprend tous les équipements associés, la tuyauterie, le fluide caloporteur, les commandes, les crépines, les vannes, les roulements et les évents.
2) Toutes les unités de traitement d'air (AHU) doivent être lavées sous pression avec de l'eau/du savon chaque année ; les unités S-4, S-6 doivent être lavées après les heures normales de travail.
3) Toutes les unités de traitement d'air (AHU) ne seront pas arrêtées sans l'autorisation du superviseur de l'exploitation et de la maintenance du site de CCI ou de son remplaçant.
4) Changement du filtre à air par les techniciens CCI.
5) Le contrat comprend l'inspection annuelle des brûleurs à gaz pour les unités d'air d'appoint.
6) Il est possible que les chaudières soient remplacées pendant la durée de ce contrat. Si cette situation se présente, une modification avec les numéros de série, la marque et le modèle sera effectuée pour refléter le mis à jour.